目      录

1	项目概况	2

2	对投标方的要求	2

3	技术要求	2

4	实施工期	4

5	光纤网络维护方案	4

6	投标价格	5

### 项目概况

- 上海理工大学，为实现杨浦军工路校区（杨浦区军工路516号）和徐汇校区（徐汇区复兴路1195号）之间的网络互联，需要建设12芯单模光缆。【约30公里】

- 上海理工大学，为实现杨浦军工路校区（杨浦区军工路516号）和上海医疗器械高等专科学校（杨浦区营口路101号）之间的网络互联，需要建设12芯单模光缆。【约8公里】

本项目的光缆产权归属于学校。

### 对投标方的要求

（1）*投标方必须为上海地区基础运营商，以确保线路能够长期稳定的正常使用

（2）*本项目不得捆绑其他电信业务

  - *投标方有服务呼叫中心，能提供7×24小时报修服务

  - 投标方参与本项目的至少有具备高级职称专业人员2人（其中1人高级工程师）、中级工程师2人、通信工程师3人，管线维护人员有8人；需要提供证明材料

  - 投标方最好有高校类似项目成功案例，同时提供1个以上上海地区高校类似项目成功案例证明文件（提供合同复印件和验收报告）

*号为必须满足

### 技术要求

1、安装地点：

军工路军工路校区：图文信息大楼网络管理中心2楼主机房，甲方提供机柜位置；

复兴路校区：教学楼3楼网络中心机房，甲方提供机柜位置；

上海医疗器械高等专科学校：网络中心，甲方提供机柜位置；

2、链路要求：

（1）全部光缆为独立实施，不可复接、串接，不得采用城域网内跳接形式组网；

（2）链路及相关设备的变更切割等须事先征得甲方许可后方可进行；

（3）对相关链路信息承诺保密；

3、技术要求

本项目中的光缆全程采用G.652光纤，设计端到端的光纤损耗（使用1550nm光波长段）；光缆品牌为国产知名品牌，推荐：长飞、富通、烽火。

光纤损耗(L)包括：光纤活动连接器损耗(L1)、光纤线路损耗(L2)，即:

L1＝通道全部活动连接器数量（预估为2个）×活动连接器损耗（0.5～1.0dB/每接头）

L2＝线路长度（单段最大线路长度）×光纤线路平均损耗（预估为0.275dBm/公里）

L＝光纤活动连接器损耗(L1)＋光纤线路损耗(L2)＝7.775 dB

光纤链路损耗约7.775dB左右，符合目前常用大容量长途光传输设备（模块）的光损耗要求。

4、技术规范

本次项目中，光纤线路传输质量符合国家及ITU-T相关标准。

1）YD 5007-2003   通信管道与通道工程设计规范

2）YD 5103-2003   通信管道工程施工及验收技术规范

3）工信部规[2008]75号《通信建设工程概算、预算编制办法费用定额》及邮电部、信息产业部发布的与费用定额有关的补充文件

4）YD5006-2003《本地网通信线路工程验收规范》

5）YD5012-2003《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》

5、投标方应遵循下列企业标准：

1）Q/SIP 1101-2006 信息管道工程设计规范

2）Q/SIP 1301-2006 信息管道工程施工及验收技术规范

3）Q/SIP 1203-2006 信息人（手）孔框盖和配套预制顶板

4）Q/SIP 1104-2007架空光缆工程设计和施工规程

6、项目验收标准

承诺本工程的施工质量为一次性验收合格。工程质量将依照YD5006-2003《本地网通信线路工程验收规范》、YD5012-2003《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》要求评定。

7、其他要求：

投标方负责提供两校区互联的千兆光收发模块四个，甲方军工路校区的核心交换机为思科cisco6509，复兴路和医专校区的核心交换机为锐捷5750，每端提供对应品牌的模块(思科2个，锐捷2个)。光收发模块应包含三年质保，光收发模块不另行收费。

### 实施工期

根据本项目的实际需求，本次项目实施工期为60个工作日。

### 光纤网络维护方案

1)为确保光缆的正常使用，项目建设合同签订后，需要和有上海市市区光缆维护资质和维护能力的公司签订维护合同。项目免费服务一年，一年后，年服务费不超过3万元（包干制，不产生新的费用）。

2）投标方承诺甲方的互联光纤可靠性以及可用性。乙方负责光纤的抢修工作，如由于第三方人为破坏造成的光纤损坏、受损，甲方委托乙方向第三方索赔，并委托乙方就行修复工作。

3）运维服务的内容包括：

投光缆线路运维服务的范围为上海市管道内光缆及楼宇接入光缆。

光缆通信线路及附建通信设施的日常巡检及保养；

处理危及光缆线路及通信设施的安全隐患；

通过机房巡检测试光纤特性（备用纤芯），以报表形式汇报维护线路的光纤光特性技术指标；

对光纤特性下降、损坏等影响光缆通信质量的现象，提出异常修复建议，并落实修复措施；

突发事件的应急处理。

4）投标方应配备：必要的设备仪器，保证施工和维护（需要在投标书中提供证明材料）

车辆配备：线路巡检车辆、管道抢修车辆、光缆维护抢修车辆；

设备配置：光纤熔接机套，发电、照明等抢修用设备。

仪表配置：光时域反射仪、光源光功率计、故障识别仪、可见光探测仪等维护仪表。

5）在具体的维护工作中，采用的是管线维护中心和光纤局房维护中心联合工作机制，来保证光缆线路的线路设施及光纤网络的安全可靠运行。投标书中应有维护方案和相应的技术标准；

### 投标价格

投标单价价格必须为单价包干，即每公里xx元（人民币），同时列出构成此单价的子项目相应的报价明细。实际公里数由学校审计处审计后结算。同时施工中途不得以任何施工困难为借口来增加工程量。